湖南省地方标准

行政机关能耗限额及计算方法

（征求意见稿）

编制说明

2016年5月31日

目  录

1	项目背景	3

2	工作简况	3

3	标准修订原则及与替代标准的主要差异情况	5

4	标准限额指标确定的主要依据	7

5	与我国有关现行法律、法规和其他强制性标准的关系	10

6	标准预期的社会经济效益	10

7	贯彻实施本标准的措施、建议	11

8	废止现行有关标准的建议	11

项目背景

为加快推进我省行政机等公共机构节能降耗工作，建设绿色湖南，我省在2011年2月15日发布了湖南省地方标准DB43/T 613-2011《行政机关综合能耗、综合电耗定额及计算方法》。该标准规定了机关综合能耗、电耗的定额、统计范围、计量管理和计算方法。该标准的制定、实施，弥补了当时我省行政机关能耗管理标准缺失、监测缺位的不足的问题。按当时行政机关能耗状况，根据DB43/T 613-2011的定额指标，行政机关达标率在54.5%至86.6%之间，有效引导了行政机关合理确定用能需求，通过创新管理促进节能降耗。但随着时间的推移，经过4年的发展，原有标准能耗定额已变得过于宽松。特别是相关行政机关的定额指标乘以修正系数后，绝大部分都能达标，对进一步促进节能降耗作用不明显。为此，2014年，湖南省发展与改革委员会提出要重新修订我省行政机关能耗定额标准，期望通过标准的修订，进一步提升节能降耗的水平，引导公共机构节能，增强可持续发展能力。

工作简况

2.1 立项阶段

2014年6月，本标准修订任务由省标准化行政管理部门正式立项。随后，2015年10月，标准起草编制小组成立。2015年12月，经广泛咨询、征求意见，拟定了本次标准修订的技术路线、工作方案。

2.2调查研究阶段

本调研主要分两部分进行。

一是调研了解国家及省内外节能减排的各项政策措施和法律法规，节能领域有关国家标准以及先进省市地方标准的制修订情况。调研收集的资料中，作为本标准的主要编制依据有：

《中华人民共和国节约能源法》

国务院《公共机构节能条例》

GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》

GB/T 2589《综合能耗计算通则》

GB/T 29149 -2012《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》

作为本标准的主要参考文献有：

浙江省地方标准DB33/T-2009 《行政机关单位综合能耗、综合电耗定额及计算方法》

江苏省地方标准DB32/2663-2014 《行政机关单位综合能耗限额及计算方法》

二是通过调查统计，掌握省内行政机关能耗现状。

2015年11月，起草了本次行政机关能耗数据采集方案。2015年11月10日，由湖南省发展和改革委员会、湖南省机关事务管理局、湖南省质量技术监督局联合下发《关于开展行政机关能耗数据采集的通知》，开始进行数据采集。本次采集以书面采集为主，通讯及现场核实为辅。数据采集对象为省内部分行政机关单位，涵盖省、市、县三级。采集表的发放、填写、报送、核实、整理工作持续五个月，计划采集244家单位数据，回收195家单位数据。

经初步筛选，采集回收的数据表分类如下：一是部分单位提供的用电量和新水用量数据不准确；二是某些单位某年度数据完善，部分年度数据缺失。根据上述情况，编制组对第二种情况的数据均不予采用，对第一种情况的数据，通过进一步核实，对数据进行了重新核对和收集，对符合要求的数据予以采用，对无法统计的数据不予采用。经过筛选、核对，最终行政机关有效数据174家，统计数据共696条。其中省级10家，市级58家，县级106家。

在此基础上利用SAS软件进行了编程、计算和分析，分析结果作为本次标准修订的重要统计基础。

2.3 标准草案起草阶段

在充分调研基础上，2015年12月，开始起草《行政机关能耗限额及计算方法》标准草案。2016年3月，湖南省质量和标准化研究院组织项目组召开了项目推进会，会议要求三个标准编制组在3月底完成数据收集和分析工作，4月底完成标准的第一稿，4月底组织了一次专家咨询会，对标准框架、主要内容及能耗数据标准进行讨论。5月上旬，根据专家意见，修改完善后形成了本征求意见稿。

标准修订原则及与替代标准的主要差异情况

3.1 标准修订的原则

本次标准修订的原则，一是遵循有关法律、政策的要求，重点考虑我省节能减排工作的要求。二是科学性原则。运用科学的统计、分类与计算方法，使标准的技术内容科学可靠。三是适度的前瞻性原则。本次修订确定的限额指标应更有利于促进节能降耗，满足新形势下经济发展和社会进步的新要求。四是公平性原则。标准中所确定的限额指标要照顾到各级行政机关的不同情况，体现公平性。五是可操作原则。标准所确定的计算方法、能耗限额值要更便于实施与考核。

3.2与替代标准的主要差异情况

一是标准名称由原来“行政机关综合能耗、电耗定额及计算方法”改为“行政机关能耗限额及计算方法”名称更精简了。

二是目次，章节顺序适当进行调整，新标准把能耗限额及修正系数表放到标准的最后。

三是是文本描述更加准确，数据设置更加科学。

1、范围描述更具体、更清晰。

2、术语和定义更准确、精简。在老标准基础上增加了建筑面积、用能人数、人均综合能耗、人均电耗四个术语，去掉了行政机关的定义，省掉以前每个术语前面的行政机关四个字。

3、统计范围，在原标准上增加了电耗统计范围的描述。

4、计量管理 引用文件由原来的GB1767变为最新版GB/T29149。

5、单位面积综合能耗、单位面积电耗公式由原来的斜式改为现在的上下分子分母式。人均电耗公式中字母下标与原来不一样。

6、标准的限额指标。从统一的“定额”标准到“领先值”、“先进值”“达标值”的区间划分，进一步体现标准的引领和导向作用；修正系数充分考虑中央空调的高能耗。新老标准定额和限额指标的详细对比如下，其中表1、表2为DB43/T 613-2011标准所规定的能耗定额，表3、表4、表5为本次新修订的标准DB43/T 613—2015所规定的能耗指标。

DB43/T 613-2011

表1 行政机关的单位综合能耗、电耗定额

| 单位面积综合能耗 （kgce/ m2） | 单位面积综合电耗 (kWh / m2) | 人均综合能耗 (kgce) | 人均综合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤20 | ≤50 | ≤1250 | ≤2000 |

- 表2 行政机关综合能耗电耗定额修正系数

| 单位综合能耗电耗定额修正条件 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 拥有食堂并就餐人数在500人以上的 | 1.25 |
| 办公建筑面积在20000㎡以上并全面设置空气调节系统的 | 1.10 |
| 办公建筑面积在10000㎡～20000㎡并没有设置或部分设置空气调节系统的 | 1.20 |

DB43/T 613—2015

- 表3 行政机关单位面积综合能耗、电耗限额

| 能耗指标 | 领先值 | 先进值 | 达标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积综合能耗（kgce / m2） | 5 | 8 | 16 |
| 单位面电耗（kWh/ m2） | 12 | 18 | 36 |

表4  行政机关人均综合能耗限额

| 能耗指标 | 领先值 | 先进值 | 达标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均综合能耗（kgce /人） | 155 | 300 | 600 |
| 人均电耗（kWh /人） | 500 | 800 | 1600 |

表5 行政机关综合能耗、电耗定额修正系数

| 修正条件 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 行政机关办公建筑内安装有中央空调的 | 1.2 |

标准限额指标确定的主要依据

根据调查的最终有效数据，利用统计分析软件SAS进行数据统计，利用方差分析法分别对行政机关能耗差异、地区能耗差异进行分析发现，行政机关地区间能耗差异不显著，如常德、株洲间行政机关的差异性指数为5%，即常德、株洲两个城市行政机关的能耗存在95%相同的可能。因此，本标准根据我省行政机关能耗现状，并参考相关省份同类标准，选取行政机关单位面积综合能耗、单位面积电耗、人均综合能耗、人均电耗四项能耗指标来确定能耗限额。为体现同等级别、同等规模行政机关之间能耗差异，引导行政机关进行节能减排，选取领先值、先进值与达标值三个参数进行进一步区分。其中，领先值选取分类分项样本的前8%。如：行政机关单位面积电耗领先值为单位面积电耗的前8%，项目组在进行能耗领先值的确定时，最先选取的是分类分项数据的前5%。经过比较发现，前5%的数据不足全面代表行政机关能耗的先进标准，如，部分县级行政机关由于设施陈旧，规模较小，用能很小，整体拉低了单位面积综合能耗、电耗数据，且与其他行政机关能耗数据之间出现断层，如图1所示。为解决这种情况，最终项目组选取前8%确定为能耗领先值。

图1 行政机关单位面积电耗统计分析图表

先进值选取样本的前25%，以与领先值形成有效的区分，经过多次利用软件进行统计分析，发现得出将分类分项数据的前25%作为标准的先进值较为合适，因此，项目组最终选取前25%作为标准先进值限额。仍以图1单位面积电耗为例，数据分布较多、所占比例较大的区间为能耗在16 kWh/ m2至18.5 kWh/ m2和36 kWh/ m2至38.5 kWh/ m2之间，经过多次细化调整参数，最终确定前25%，即18 kWh/ m2为先进值。

达标值开始选取与工业企业能耗标准准入值一致的前75%，后经过与现有数据进行对标，发现选取75%仅能满足近几年已有的能耗达标率，根据数据样本发现，行政机关能耗数据逐年降低，考虑到标准修订的目的是为了更好地促进各行政机关节能降耗，且标准需有适当的前瞻性，本标准最终选取样本的70%作为能耗达标值。

从调查数据看，各类行政机关能耗水平与是否安装中央空调有较大关联，一般安装中央空调的行政机关建筑面积较大，且根据已有数据统计发现，所有样本单位在安装了中央空调后能耗均有所增加，考虑标准修订的实用性和科学性，标准编制小组根据行政机关是否安装中央空调设置能耗修正系数，适当提高能耗限额值。

修正系数的确定以原始数据为基准，经过计算得出。如某市质监局2012年以前没有安装中央空调,总电耗平均为169285，总能耗平均为，2012年以后安装了中央空调，总电耗平均为207200，总能耗，增加率约为1.224；其他情况类似的行政机关能耗增加率85%以上处在1.185至1.24之间，因此，最终选取1.2作为能耗修正系数。

与我国有关现行法律、法规和其他强制性标准的关系

我省地方标准《行政机关能耗限额及计算方法》以中华人民共和国《节约能源法》、国务院《公共机构节能条例》为指导，严格遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

相关国家标准、地方标准，目前我国在工业领域重点耗能产业、产品方面，能耗限额标准相对比较完备。公共机构节能标准在国内仍属探索阶段，2012年，发布实施了GB/T 29149-2012《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》。近年来，浙江、江苏、北京、深圳等省市先后发布实施了医疗机构、行政机关与公共机构的能耗限额地方标准。本标准修订过程中将这些文件作为了重要的参考依据。

标准预期的社会经济效益

本标准的实施，可以引导行政机关合理确定用能需求，通过技术创新、管理优化促进能源节约，为行政机关节约能源支出，直接产生货币化的经济效益。以一家建筑面积为1000平方米的行政机关一年的电耗为例，DB 43/T 613-2011规定的单位面积综合电耗定额最高为41kWh/m²相比，本标准规定的领先值为12kWh/m²，先进值为18kWh/m²，达标值为36kWh/m²。按达标值计算，每平方米建筑面积每年可以节约电能每平方米建筑面积每年可节约电能5kWh，该行政机关一年总共可节约电能0.5万kWh。

通过本标准的修订和实施，可以更好的引导我省行政机关节能降耗，促进我省两型社会发展。

贯彻实施本标准的措施、建议

为更好地贯彻实施本标准，加快推进行政机关节能建设，还应做好以下几个方面的工作。

- 做好标准宣传。行政能耗限额标准的修订，应切实做好宣传和引导，减少能源消耗。

- 加深标准指导。标准归口单位应进行贯标指导，组织标准编制人员进行标准宣贯、答疑和咨询。

- 加强监督监察。在标准的实施过程中，加强监督、抽查和指导工作。制定一定的奖惩办法，对不符合能耗限额要求的行政机关要求限期整改，对不符合能耗限额要求的行政机关新建或扩容，不予批复。

- 加大经费支持。从项目申报、审核、批复等环节加大对行政机关节能技术改造项目的支持力度。

- 完善计量管理。完善的能耗计量管理是节能降耗的前提，有关部门应按照GB/T 29149-2012《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》的规定，指导行政机关建立完备的能耗计量管理体系，规范能源计量器具管理及数据处理。

废止现行有关标准的建议

建议本标准实施之日同时废止DB 43/T 613-2011《行政机关综合能耗、综合电耗定额及计算方法》。